## SONDEO DE INTERVENTORIA-ANEXO 2
ANEXO 2 FORMATO DE SONDEO DE MERCADO INTERVENTORIA CE- ANH 2026
ITEM | ID | Altitud m s. n. m. | Municipio | Departamento | Alternativa Seleccionada | CUARTO DE CONTROL | DESCARGAS ATMOSFERICAS | SPT(SI/NO) | CENTRO DE TRASFORMACIÓN | ALMACENAMIENTO | INVERSORES | Potencia | TIPO | OBRA CIVIL | DRENAJE | AREA (preliminar) | Baterías | Numero de paneles | OBRA NUEVA | REFUERZO | DEMOLICIÓN | ZONA DE BENEFICIARIOS | ZONA DE LA SOLUCIÓN | SIN/ZNI | Usuarios (preliminar) | Almacenamiento | Conexión a la red | VENTA DE EXEDENTES
ZONA CARIBE
1 | 84 | 190 | MANAURE | LA GUAJIRA | SISTEMA CENTRALIZADO CA | No reqiere, incluido dentro del contenedor, Gabinetes DC , AC, protecciones, Barrajes de conexión | SI | SI, malla 5x5, cuatro (4) electrodos, 2/0 AWG desnudo, conexiones exotermicas | Transformador de aislamiento tipo seco 15 kVA 240 V | 10 kWh | 1 x 500 VA + 2 variadores de frecuencia 1,5 kW + 1 variadores de frecuencia 4 kW | 14.4kW | CONTENEDOR | Estructura metálica tipo contenedor en acero A36, conformada por columnas y vigas tubulares , con envolvente en panel termoacústico tipo sándwich en cubierta y cerramientos laterales | No aplica | 30m2 | SI(REFRIGERACIÓN) | 24 | NO | NO | NO | RURAL | RURAL | ZNI | 40 familias + escuela rural | NO | NO | NO
2 | 87 | 190 | RIOHACHA | LA GUAJIRA | MINIRED | No reqiere, incluido dentro del contenedor, Gabinetes DC , AC, protecciones, Barrajes de conexión | Si x 2 | SI x 2, malla 5x5, cuatro (4) electrodos, 2/0 AWG desnudo, conexiones exotermicas | 2 x Transformador de aislamiento tipo seco 15 kVA 240 V | 2 x 150 kWh | 1) 6 X 5 kVA = 30 kVA + 2) 6 X 5 kVA = 30 kVA | 21.6kWp+21.6kWp | 2 Contenedores | Estructura metálica tipo contenedor en acero A36, conformada por columnas y vigas tubulares , con envolvente en panel termoacústico tipo sándwich en cubierta y cerramientos laterales | No aplica | A1: 60m2 A2: 60m2 | SI | 72 | NO | NO | NO | RURAL | RURAL | ZNI | 25 familias | SI | NO | NO
3 | 91 | 210 | OVEJAS | SUCRE | GRANJA SOLAR | SI, incluye Gabinetes DC , AC, protecciones, Barrajes de conexión | SI | SI, malla 5x5, cuatro (4) electrodos, 2/0 AWG desnudo, conexiones exotermicas | Transformador tipo poste 75 kVA 13.2kv/480v | NO | 30KVA | 30.9kW | ELEVADO | Estructura metálica elevada tipo pórtico en acero ASTM A-500 Grado C, conformada por columnas y vigas tubulares con cerchas de soporte para paneles solares fotovoltaicos, anclada mediante pedestales empernados a cimentación en concreto reforzado con zapatas | istema de recolección de aguas lluvias mediante cunetas | 239,12m2 | NO | 51 | NO | NO | NO | URBANO | RURAL | SIN | 8000 | SI | SI | NO
4 | 97 | 25 | SAN MARCOS | SUCRE | SISTEMA CENTRALIZADO SA | SI, incluye Gabinetes DC , AC, protecciones, Barrajes de conexión | SI | SI , malla 5x5, cuatro (4) electrodos, 2/0 AWG desnudo, conexiones exotermicas | Transformador tipo poste 75 kVA 13.2kv/480v | NO | 60kVA | 67.8kW | CUBIERTA | Estructura metálica tipo cercha en acero estructural, con cubierta soportada sobre columnas perimetrales tipo pedestal y conexiones empernadas a dados de concreto, cerramiento en teja termoacústica | Sistema de recolección de aguas lluvias perimetral por medio de canales y bajantes. | 600m2 | NO | 113 | SI | NO | NO | URBANO | URBANO | SIN | 170 | NO | SI | NO
5 | 88 | 71 | SAHAGÚN | CÓRDOBA | 2 sistemas CENTRALIZADO+INDIVIDUALES | SI x 2, incluye Gabinetes DC , AC, protecciones, Barrajes de conexión para los individuales 25 gabinetes para inversor, baterias, protecciones, sistemas de control | SI x 2 para centrallizados, individuales no | 1) SI x 2, malla 5x5, cuatro (4) electrodos, 2/0 AWG desnudo, conexiones exotermicas. 2) malla 2,5x2,5, cuatro (2) electrodos, 2/0 AWG desnudo + material para homogenizar la resistividad del suelo. | 1) Transformador de acople trifásico a bifásico, tipo pedestal 167,5 kVA 13,8/0,48 kV. 2) Transformador de acople trifásico a bifásico, tipo pedestal 167,5 kVA 13,8/0,48 kV. 2) Individuales no requiere | NO | 1) 1 x 150 kVA 2) 1 x 150 kVA 3) Individuales 25 x 4 kVA | 117kw+117kw+(30k individuales) | 2 SUELO CON ENCERRAMIENTO+ 25 INDIVIDUALES | 1.Sistema Individual :Estructura metálica individual tipo pedestal en acero estructural, compuesta por una columna principal anclada a cimentación en concreto, con marco o bastidor superior inclinado para soporte de paneles fotovoltaicos, orientado y ajustado según el ángulo óptimo de captación solar. 2.Sistema a suelo:Dos estructuras metálicas baja tipo bastidor en acero estructural, conformada por perfiles y marcos inclinados para soporte de paneles solares fotovoltaicos, anclada a dados de concreto | 1.Sistema Individual : No aplica. 2.Sistema a suelo: sistema de recolección de aguas lluvias mediante cunetas | A1: 1000m2 A2: 2000m2 | SI (SOLO INDIVIDUALES) | 410 | NO | NO | NO | RURAL | RURAL | SIN | 179 | CENTRALIZADO NO INDIVIDUALES SI | SI | NO
6 | 92 | 15 | CIÉNAGA DE ORO | CÓRDOBA | SISTEMA CENTRALIZADO | SI x 2, incluye Gabinetes DC , AC, protecciones, Barrajes de conexión | Si x 2 | SI x 2, malla 5x5, cuatro (4) electrodos, 2/0 AWG desnudo, conexiones exotermicas | 1) Transformador tipo pedestal 112,5 13,2/0,48 kV 2) Transformador tipo pedestal 75 13,2/0,48 kV | NO | 1) 1 x 65 kVA 2) 6 x 15 kVA | 93.6kWp+72kWp | 2 CUBIERTAS | 1.Estructura metálica tipo cercha en acero estructural, con cubierta soportada sobre columnas perimetrales tipo pedestal y conexiones empernadas a dados de concreto, cerramiento en teja termoacústica. 2 .Estructura metálica tipo cercha en acero estructural,soportada sobre estrucutura existente. 2. | 1.Sistema de recolección de aguas lluvias perimetral por medio de canales y bajantes. | A1: 800m2 A2: 500m2 | NO | 276 | SI | SI | NO | URBANO | URBANO | SIN | 800 usuarios conectados a la red eléctrica existente. | NO | SI | NO
7 | 95 | 18 | MONTERÍA | CÓRDOBA | SISTEMA CENTRALIZADO SA | SI, incluye Gabinetes DC , AC, protecciones, Barrajes de conexión | SI | SI, malla 5x5, cuatro (4) electrodos, 2/0 AWG desnudo, conexiones exotermicas | Transformador tipo pedestal 45 kVA 13,2/0,48 kV | NO | 1 x 30 kVA | 38.4kW | CUBIERTA | Estructura metálica tipo cercha en acero estructural, con cubierta soportada sobre columnas perimetrales tipo pedestal y conexiones empernadas a dados de concreto, cerramiento en teja termoacústica | Sistema de recolección de aguas lluvias perimetral por medio de canales y bajantes. | 170m2 | NO | 60 | SI | NO | NO | URBANO | URBANO | SIN | 390 | NO | SI | NO
ZONA LLANOS ORIENTALES Y FRONTERA
8 | 85 | 130,8 | ARAUCA | ARAUCA | INDIVIDUALES | 126 gabinetes para inversor, baterias, protecciones, sistemas de control | NO | SI, malla 2,5x2,5, cuatro (2) electrodos, 2/0 AWG desnudo + material para homogenizar la resistividad del suelo. | Individuales no requiere | 126X10kWh | 126 x 4 kVA | 166.8kW | 139 INDIVIDUALES | Estructura metálica individual tipo pedestal en acero estructural, compuesta por una columna principal anclada a cimentación en concreto, con marco o bastidor superior inclinado para soporte de paneles fotovoltaicos, orientado y ajustado según el ángulo óptimo de captación solar. | No aplica | 4m2 por solución individual | SI | 278 | NO | NO | NO | RURAL | RURAL | SIN | 139 | SI | SI | NO
9 | 98 | 187,5 | ARAUQUITA | ARAUCA | SISTEMA CENTRALIZADO SA | SI , incluye Gabinetes DC , AC, protecciones, Barrajes de conexión | si | SI , malla 5x5, cuatro (4) electrodos, 2/0 AWG desnudo, conexiones exotermicas | Transformador tipo pedestal 112,5 13,8/0,48 kV | NO | 100KVA | 93.6kW | SUELO | Estructura metálica baja tipo bastidor en acero estructural, conformada por perfiles y marcos inclinados para soporte de paneles solares fotovoltaicos, anclada a dados de concreto | Sistema de recolección de aguas lluvias mediante cunetas perimetrales. | 200m2 | NO | 144 | SI | NO | NO | URBANO | URBANO | SIN | 180 | NO | SI | NO
10 | 86 | 290 | AGUAZUL | CASANARE | GRANJA SOLAR | SI, incluye Gabinetes DC , AC, protecciones, Barrajes de conexión, sistemas de monitoreo y control | SI | SI , malla 15x15, cuatro (12) electrodos, 2/0 AWG desnudo, conexiones exotermicas | transformador tipo pedestal de 1.5 MVA 800v/13,2 kV | NO | 3x330kva | 1290kW | SUELOS CON ENCERRAMIENTO | Estructura metálica baja tipo bastidor en acero estructural, conformada por perfiles y marcos inclinados para soporte de paneles solares fotovoltaicos, anclada a dados de concreto,con cerramiento perimetral | Sistema de recolección de aguas lluvias mediante cunetas | 2000m2 | NO | 2016 | NO | NO | NO | URBANO | URBANO | SIN | 500 usuarios de la red eléctrica / 3000 habitantes. | NO | SI | NO
11 | 90 | 300 | YOPAL | CASANARE | SISTEMA CENTRALIZADO SA | SI, incluye Gabinetes DC , AC, protecciones, Barrajes de conexión | SI | SI , malla 10x10, cuatro (8) electrodos, 2/0 AWG desnudo, conexiones exotermicas | subestación tipo pedestal de 225 kVA (13,2 kV / 480 V) | NO | 200kva | 236.6kW | SUELO CON ENCERRAMIENTO | Estructura metálica baja tipo bastidor en acero estructural, conformada por perfiles y marcos inclinados para soporte de paneles solares fotovoltaicos, anclada a dados de concreto,con cerramiento perimetral | Sistema de recolección de aguas lluvias mediante cunetas | 700m2 | NO | 364 | NO | NO | NO | URBANO | URBANO | SIN | 20000 habitantes / 2590 usuarios de la red eléctrica. | NO | SI | NO
12 | 94 | 300 | VILLANUEVA | CASANARE | SISTEMA CENTRALIZADO SA | SI, incluye Gabinetes DC , AC, protecciones, Barrajes de conexión | SI | SI , malla 10x10, cuatro (8) electrodos, 2/0 AWG desnudo, conexiones exotermicas | subestación tipo pedestal de 225 kVA (13,2 kV / 480 V) | NO | 4x40kva | 187.2kW | CUBIERTA | Analisis de estructura |  | 1300m2 | NO | 288 | NO |  | NO | URBANO | URBANO | SIN | 62 | NO | SI | NO
13 | 101 | 400 | CASTILLA LA NUEVA | META | INDIVIDUALES | 25 gabinetes para inversor, baterias, protecciones, sistemas de control | NO | SI, malla 2,5x2,5, cuatro (2) electrodos, 2/0 AWG desnudo + material para homogenizar la resistividad del suelo. | Individuales no requiere | 25X10kWh | 25 x 4 kVA | 30kW | 25 INDIVIDUALES | Estructura metálica individual tipo pedestal en acero estructural, compuesta por una columna principal anclada a cimentación en concreto, con marco o bastidor superior inclinado para soporte de paneles fotovoltaicos, orientado y ajustado según el ángulo óptimo de captación solar. | No aplica | 4m2 por solución individual | SI | 50 | NO | NO | NO | RURAL | RURAL | SIN | 25/ 30 | SI | SI | NO
14 | 108 | 212 | PUERTO LOPEZ | META | SISTEMA CENTRALIZADO SA | SI , incluye Gabinetes DC , AC, protecciones, Barrajes de conexión | SI | SI , malla 5x5, cuatro (4) electrodos, 2/0 AWG desnudo, conexiones exotermicas | Transformador tipo pedestal 112,5 13,2/0,48 kV | NO | 100KVA | 97.2kW | CUBIERTA | Estructura metálica tipo cercha en acero estructural, con cubierta soportada sobre columnas perimetrales tipo pedestal y conexiones empernadas a dados de concreto, cerramiento en teja termoacústica | Sistema de recolección de aguas lluvias perimetral por medio de canales y bajantes. | 766 m2 | NO | 162 | SI | NO | SI | URBANO | URBANO | SIN | 657 | NO | SI | NO
ZONA ANDINA CENTRO-NORTE
15 | 82 | 1336 | BARICHARA | SANTANDER | SISTEMA CENTRALIZADO SA | SI, incluye Gabinetes DC , AC, protecciones, Barrajes de conexión | SI | SI , malla 10x10, cuatro (8) electrodos, 2/0 AWG desnudo, conexiones exotermicas | subestación tipo pedestal de 400 kVA (13,2 kV / 480 V) | NO | 300kva | 430kW | SUELO CON ENCERRAMIENTO | Estructura metálica baja tipo bastidor en acero estructural, conformada por perfiles y marcos inclinados para soporte de paneles solares fotovoltaicos, anclada a dados de concreto,con cerramiento perimetral | Sistema de recolección de aguas lluvias mediante cunetas | 3400m2 | NO | 672 | NO | NO | NO | URBANO | RURAL | SIN | 11,163 habitantes beneficiarios del acueducto municipal. Bombeo al sistema. | NO | SI | NO
16 | 99 | 80 | PUERTO WILCHES | SANTANDER | MINIRED | No reqiere, incluido dentro del contenedor, Gabinetes DC , AC, protecciones, Barrajes de conexión | Si | SI , malla 5x5, cuatro (4) electrodos, 2/0 AWG desnudo, conexiones exotermicas | Transformador de aislamiento tipo seco 15 kVA 240 V | 150 kWh | 6 X 5 kVA = 30 kVA | 21.6kW | CONTENEDOR | Estructura metálica tipo contenedor en acero A36, conformada por columnas y vigas tubulares , con envolvente en panel termoacústico tipo sándwich en cubierta y cerramientos laterales | No aplica | 60m2 | SI | 36 | NO | NO | NO | RURAL | RURAL | SIN | 50 | SI | SI | NO
17 | 102 | 99 | BARRANCABERMEJA | SANTANDER | SISTEMA CENTRALIZADO SA | SI x3, incluye Gabinetes DC , AC, protecciones, Barrajes de conexión | Si x3 | SI x 3, malla 5x5, cuatro (4) electrodos, 2/0 AWG desnudo, conexiones exotermicas | 1) Transformador tipo pedestal 75kva 13,8/0,48 kV 2) Transformador tipo pedestal 75kva 13,8/0,48 kV 3) Transformador tipo pedestal 150kva 13,8/0,48 kV | NO | 1) 1x40kva 2) 1x70kva 3) 1x125kva | A1: 39.6kW A2: 62.4kW A3: 115.2kW | 3 CUBIERTAS | 1.Dos Estructuras metálicas tipo cercha en acero estructural, con cubierta soportada sobre columnas perimetrales tipo pedestal y conexiones empernadas a dados de concreto, cerramiento en teja termoacústica 2., Estructura existente en el corregimiento de La Fortuna, cumple con los requermineots tecnicos para soportar la implementacion fotovoltaica , por tal motivo no es necesario ninguna intervencion a la estrucutura | Sistema de recolección de aguas lluvias perimetral por medio de canales y bajantes. | A1: 310m2 A2: 350m2 A3: 530 m2 | NO | 362 | SI | NO | NO | URBANO | URBANO | SIN | Estudiantes de las 3 instituciones educativas. | NO | SI | NO
18 | 103 | 1559 | COROMORO | SANTANDER | SISTEMA CENTRALIZADO SA | SI x 2, incluye Gabinetes DC , AC, protecciones, Barrajes de conexión | six2 | SI x 2, malla 5x5, cuatro (4) electrodos, 2/0 AWG desnudo, conexiones exotermicas | 2x Transformador tipo pedestal 112,5 13,2/0,48 kV | NO | 2x100KVA | 93.6kW+93.6kw | DOS CUBIERTAS | 1.Estructura metálica tipo cercha en acero estructural, con cubierta soportada sobre columnas perimetrales tipo pedestal y conexiones empernadas a dados de concreto, cerramiento en teja termoacústica. 2 .Estructura metálica tipo cercha en acero estructural,soportada sobre estrucutura existente | Sistema de recolección de aguas lluvias perimetral por medio de canales y bajantes. | A1: 600m2 A2: 600m2 | NO | 288 | SI(COROMORO) | SI(DESMONTE DE ESTRUCTURA CINCELADA) | NO | URBANO | URBANO | SIN | 300 | NO | SI | NO
ZONA ANDINA SUR
19 | 100 | 550 | CAMPOALEGRE | HUILA | SISTEMA CENTRALIZADO CA | SI, incluye Gabinetes DC , AC, protecciones, Barrajes de conexión | SI | SI , malla 10x10, cuatro (8) electrodos, 2/0 AWG desnudo, conexiones exotermicas | subestación tipo pedestal de 400 kVA (13,2 kV / 480 V) | 60kWh | 300KVA | 307kWp | TECHO GALPON | Estructura metálica tipo cercha en acero estructural, con cubierta soportada sobre columnas perimetrales tipo pedestal y conexiones empernadas a dados de concreto, cerramiento en teja termoacústica. | Sistema de recolección de aguas lluvias perimetral por medio de canales y bajantes. | 2500m2 | SI | 480 | SI | NO | NO | RURAL | RURAL | SIN | 5.000 Beneficiarios 33 Comunidades | SI | SI | NO
20 | 96 | 828 | GARZÓN | HUILA | GRANJA SOLAR | SI, incluye Gabinetes DC , AC, protecciones, Barrajes de conexión, sistemas de monitoreo y control | SI | SI | Subestación 1MW 13.2kV/800V | NO | 5X175KVA | 968kWp | SUELO CON ENCERRAMIENTO | Estructura metálica baja tipo bastidor en acero estructural, conformada por perfiles y marcos inclinados para soporte de paneles solares fotovoltaicos, anclada a dados de concreto,con cerramiento perimetral | Sistema de recolección de aguas lluvias mediante cunetas | 7.545.997 m2 | NO | 1600 | NO | NO | NO | URBANO | RURAL | SIN | 500 | NO | SI | NO